85-861  Bydgoszcz, ul. Glinki 144

tel.:    (052) 345 04 30,   345 04 32

fax:    (052) 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl

http:// www.ztch.pl

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA  CHŁODNICZA

- ARMATURA  • URZĄDZENIA

Zawory elektromagnetyczne typu 6213

z serwowspomaganiem ¼” do  2”

do wody, glikoli...

  - Nie powodują uderzeń hydraulicznych

  - Uruchamianie bez różnicy ciśnień

  - Membranowe

  - Normalnie zamknięte

  - Ciche

  - Oszczędne

Zawór 6213-½”

Zawór 6213 (przekrój)

Zawory odcinające, dwupołożeniowe, dwudrogowe.

Do zamykania i otwierania przepływu cieczy.

Dwa rodzaje, zależnie od materiału przepony.

Różne cewki. W stanie beznapięciowym zamknięte.

Przyłącza gwintowe G ¼” do G2”.

Mosiężne. Dostępne też ze stali nierdzewnej G ¼” do G1”.

Produkcji niemieckiej.

DANE TECHNICZNE

|  | Typy zaworów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6312/90°C | 6312/120°C |
| Zakres ciśnień (bar) | 0 – 10 | 0 – 10 |
| Temperatura medium (C°) | -10 do 90 | -20 do 120 |
| Temperatura otoczenia, maksymalna (C°) | 55 | 55 |
| Materiał obudowy | mosiądz | mosiądz |
| Przepona | NBR (Buna) | EPDM |
| Materiał cewki | DN 10-20 -poliamid DN 25-40 – żywica epoksydowa | żywica epoksydowa |
| Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 |

ZASTOSOWANIE: ciecze o maksymalnej lepkości 21 mm2/s (cSt).

- Zawory 6213/90°C: ciecze neutralne jak woda, glikole, olej i tłuszcze bez dodatków.

- Zawory 6213/120°C: ciecze bez oleju i tłuszczy takie jak woda, glikole, ługi piorące i wybielające..

WYMIARY (mm)

POBÓR MOCY CEWEK

Cewki prądu zmiennego 24V, 110V, 230V 50 Hz

|  | DN (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 |
| Załącz. VA Podtrz. VA Podtrz. W | 34 14 8 | 36 14 8 | 38 14 8 | 160 38 18 | 202 38 18 |

Cewki prądu stałego 24V: 10W (DN-10, 13, 20)

Przyłącza wtyczkowe cewek wg DIN 43 650A (250V).

Dostępne też inne.

2003 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                                               T104/00/03

Zawory z cewką prądu zmiennego

| Przy- łącze (cale) | DN (mm) | C | D | E | F | L | A/F | A | B | H | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G ¼ | 10 | 37,5 | 38,0 | 20 | 12 | 50 | 27 | 68 | 82 | 32 | 20,5 | 45 |
| G ⅜ | 10 | 37,5 | 38,0 | 20 | 12 | 50 | 27 | 68,0 | 82,0 | 32 | 20,5 | 45 |
| G ½ | 13 | 45,0 | 50,5 | 24 | 14 | 58 | 32 | 79,5 | 95,5 | 32 | 20,5 | 45 |
| G ¾ | 20 | 66,0 | 66,0 | 35 | 16 | 80 | 41 | 95,0 | 115,5 | 32 | 20,5 | 45 |
| G 1 | 25 | 104,5 | 104,5 | 69 | 18 | 95 | 41 | 138,0 | 158,5 | 49 | 20,5 | 59 |
| G 1¼ | 25 | 104,5 | 104,5 | 69 | 20 | 95 | 50 | 138,0 | 163,0 | 49 | 24,5 | 59 |
| G 1½ | 40 | 104,5 | 104,5 | 69 | 22 | 132 | 60 | 149,5 | 179,5 | 49 | 24,5 | 59 |
| G 2 | 40 | 104,5 | 104,5 | 69 | 24 | 132 | 70 | 149,5 | 184,5 | 49 | 24,5 | 59 |

Zawory z cewką prądu stałego

| Przyłącze (cale) | DN (mm) | C | D | E | F | L | A/F | A | B | H | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G ¼ | 10 | 37,5 | 38,0 | 20 | 12 | 50 | 27 | 68,5 | 82,5 | 40 | 23,5 | 51 |
| G ⅜ | 10 | 37,5 | 38,0 | 20 | 12 | 50 | 27 | 68,5 | 82,5 | 40 | 23,5 | 51 |
| G ½” | 13 | 45,0 | 50,5 | 24 | 14 | 58 | 32 | 80,0 | 96,0 | 40 | 23,5 | 51 |
| G ¾ | 20 | 66,0 | 66,0 | 35 | 16 | 80 | 41 | 95,5 | 116, 5 | 40 | 23,5 | 51 |

Uwaga: zawory G1/2” –1” o zakresie temperatur medium –10/90° C dostępne też w wersji małogabarytowej „Compact”.

TYPY ZAWORÓW, kv, MASA, NUMERY KATALOGOWE

Zawory 6213/90°C

Numery katalogowe

| Przy- łącze (cale) | Średnica nominalna (mm) | Współczynnik kv (m3/h) | Masa (kg) | Napięcie V /częstotliwość Hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24/DC | 24/50 | 110/50 | 230/50 |  |
| G ¼ | 10 | 2,0 | 0,40 | 139 100E | 139 101T | 139 102U | 139 103V |  |
| G ⅜ | 10 | 2,0 | 0,40 | 125 653 V | 125 654 X | 125 655 X | 125 656 Y |  |
| G ½ | 13 | 3,6 | 0,55 | 125 657 V | 125 658 B | 125 659 B | 125 660 G |  |
| G ¾ | 20 | 9,0 | 1,00 | 126 284 M | 126 285 N | 126 286 P | 126 287 Q |  |
| G 1 | 25 | 11,0 | 1,70 | - | 134 678 F | 134 679 G | 134 680 W |  |
| G 1¼ | 25 | 11,0 | 1,70 | - | 134 681 K | 134 682 L | 134 683 M |  |
| G 1½ | 40 | 30,0 | 3,60 | - | 134 684 N | 134 685 P | 134 686 Q |  |
| G 2 | 40 | 30,0 | 3,60 | - | 134 687 R | 134 688 S | 134 689 T |  |
| DC = prąd stały Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zawory 6213/120°C

Numery katalogowe

| Przyłącze (cale) | Średnica nominalna (mm) | Współczynnik kv (m3/h) | Masa (kg) | Napięcie V /częstotliwość Hz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24/DC | 24/50 | 110/50 | 230/50 |
| G ¼ | 10 | 1,8 | 0,40 | 139 096R | 139 097J | 139 098T | 139 099U |
| G ⅜ | 10 | 3,5 | 0,40 | 135 217 J | 135 218 T | 135 219 W | 135 220 Z |
| G ½” | 13 | 8,6 | 0,55 | 135 226 K | 135 227 L | 135 228 V | 135 229 W |
| G ¾ | 20 | 9,0 | 1,00 | 136 234 K | 135 235 L | 135 236 M | 135 237 N |
| G 1 | 25 | 11,0 | 1,70 | - | 135 133 E | 135 134 F | 135 135 G |
| G 1¼ | 25 | 11,0 | 1,70 | - | 135 136 H | 135 137 A | 135 138 K |
| G 1½ | 40 | 30,0 | 3,60 | - | 135 145 J | 135 146 K | 135 147 L |
| G 2 | 40 | 30,0 | 3,60 | - | 135 148 V | 135 149 W | 135 150 T |
| DC = prąd stały Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIANE

Podać numer katalogowy zaworu.

 2003 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                                  T104.00.03