# Zawory kulowe silnikowe VG1000

do glikoli, wody...

# ze sterowaniem proporcjonalnym (ciągłym)

SIŁOWNIK

| Sprężyna powrotna |  |  | Nie |  |  |  | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie zasilania |  |  | 24 VAC |  |  |  | 24 VAC |  |  |  |
| Moment obrotowy Nm |  |  | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| Czas przejścia |  |  | 72 s | 72 s | 72 s | 72 s | 25-40 s | 25-40 s | 90-120 s | 90-120 s |
| Czas ze sprężyną. Wyłączenie prądu |  |  | - | - | - | - | 35 s (max 70 s) | 35 s (max 70 s) | 10 s | 10 s |
| Sygnał sterujący |  | VDC | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 |
|  |  | mA | 0-20/ 4-20 | 0-20/ 4-20 | 0-20/ 4-20 | 0-20/ 4-20 | 0-20/ 4-20 | 0-20/ 4-20 | - | - |
| Wyłączniki krańcowe |  |  | - | 2 x SPDT | - | 2 x SPDT | - | 2 x SPDT | - | 2 x SPDT |
| Sprzężenie zwrotne VDC |  |  | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10/ 2-10 | 0-10 | 0-10 |
| Maks. różnica ciśnień zamykania |  |  | 1380 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień ochrony IP |  |  | IP42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura medium i otoczenia siłownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura medium |  |  | Temperatura otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| y = 1 | -30 do -20°C |  | -20÷50°C, bez kond. |  |  |  |  |  | Nie zalecane |  |
|  | -20 do 95°C |  | -20÷50°C, bez kond. |  |  |  |  |  | -20÷40°C, bez kond. |  |
| y = 5 | -30 do -20°C |  | -20÷50°C, bez kond. |  |  |  |  |  | Nie zalecane |  |
|  | -20 do 100°C |  | -20÷50°C, bez kond. |  |  |  |  |  | -20÷40°C, bez kond. |  |
|  | 100 do 120°C |  | -20÷40°C, bez kond. |  |  |  |  |  | -20÷30°C, bez kond. |  |
|  | 120 do 140°C |  | -20÷30°C, bez kond. |  |  |  |  |  | Nie zalecane |  |
| Kod siłownika |  |  | M9106- GGA-5S | M9106- GGC-5C | M9109- GGA-5 | M9109- GGC-5 | M9206- GGA-5S | M9206- GGB-5S | M9216- HGA-1 | M9216- HGC-1 |
| Kod wspornika |  |  | M9000-520-5 |  |  |  |  |  | M9000-510-5 |  |
| Kod zamówieniowy zespołu siłownika* |  |  | +506GGA | +506GGC | +509GGA | +509GGC | +536GGA (sprężyna otwiera) | +536GGB (sprężyna otwiera) | +526HGA (sprężyna otwiera) | +526HGC (sprężyna otwiera) |
|  |  |  |  |  |  |  | +556GGA (sprężyna zamyka) | +556GGB (sprężyna zamyka a) | +546HGA (sprężyna zamyka) | +546HGC (sprężyna zamyka) |

ZAWÓR

| DN | kvs (ście-żka regu-lacji) | kvs (obej-ście) | Kryza | Kod zaworu | Dostępne kombinacje zaworów, wsporników i siłowników |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1,0 | 0,63 | tak | VG1x0yAD | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 1,6 | 1,0 |  | VG1x0yAE | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 2,5 | 1,6 |  | VG1x0yAF | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 4,0 | 2,5 |  | VG1x0yAG | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 6,3 | 4,0 |  | VG1x0yAL | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 10 | 5,0 | nie | VG1x0yAN | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
| 20 | 4,0 | 2,5 | tak | VG1x0yBG | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 6,3 | 4,0 |  | VG1x0yBL | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 10 | 5,0 | nie | VG1x0yBN | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
| 25 | 6,3 | 4,0 | tak | VG1x0yCL | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 10 | 6,3 |  | VG1x0yCN | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 16 | 8,0 | nie | VG1x0yCP | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
| 32 | 10 | 6,3 | tak | VG1x0yDN | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 16 | 10,0 |  | VG1x0yDP | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 25 | 12,5 | nie | VG1x0yDR | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
| 40 | 16 | 10 | tak | VG1x0yEP | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 25 | 16 |  | VG1x0yER | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
|  | 40 | 20 | nie | VG1x0yES | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |
| 50 | 25 | 16,0 | tak | VG1x0yFR |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK |
|  | 40 | 25,0 |  | VG1x0yFS |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK |
|  | 63 | 31,5 | nie | VG1x0yFT |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK |

| x = 2 = 2-drogowe x = 8 = 3-drogowe |  | y = 1 = kula mosiężna chromowana, trzpień mosiężny niklowany y = 5 = kula i trzpień ze stali nierdzewnej |
| --- | --- | --- |

* kod dopisywany na końcu kodu zaworu. Np. VG1201DN + 556GGB

Zawory bez kryzy - dotyczy zaworów 2-drogowych

 2008 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                          - 1 -                                                               T472/00/08   12.03.08